## Slide 1: Evolution des services
Retour sur les incidents récents:
Disfonctionnements cluster SUN (répertoires disques) :
  Incidents et actions réalisées
Disfonctionnements de la climatisation:
  Incidents et actions en cours
Actions à plus long terme:
  Stockage
  Arrêt T64
  Evolution de la climatisation

## Slide 2: Cluster SUN : les incidents
Mise à jour qui n’a pas abouti
  réinstallation totale des 2 machines en avril
Problèmes avec les drivers des cartes réseau 10G :
  (trop) fréquents basculements de services d’une machine à l’autre depuis la réinstallation
Difficultés à remplacer des disques
  Dégradation des espaces disques (mais les données toujours là!) (juin)

## Slide 3: Cluster SUN : les actions (réalisées)
Passage sur les cartes réseau Giga :
  Stabilisation de la disponibilité du service au détriment de la vitesse d’accès réseau.
  Décision de rester dans cet état (juillet)
Planification de changement de disques
  Services en ligne: impossible ! (incompatibilité de firmwares, mauvaise gestion du pb par Oracle)
  Durant la coupure électrique planifiée: mauvaise stratégie du SI car on mélange les problèmes!

## Slide 4: La climatisation: les incidents
Causes:
  Puissance énergétique de la SM très souvent au maximum de la clim (donc sous-dimensionnée)
  Les 2 condenseurs en panne en même temps sans que l’on puisse savoir pourquoi !
Conséquences:
  Plusieurs arrêts infra LAL non prévus qui s’ajoutent aux pbs cluster SUN: instabilité des services…
  Mise en évidence de difficultés au redémarrage
  Arrêt ressources grilles du LAL

## Slide 5: La climatisation: Les actions (en cours)
Travail sur la continuité de services :
  Services critiques mieux identifiés et sécurisés (redondance et séparation électrique)
  Mise en service de l’onduleur (réseau)
  Information utilisateurs…
Réparations de la climatisation : 26K euros !
Stabilisation de la consommation électrique pour 2012:
  Arrêt d’anciennes machines (2006) de services et de groupes
  Virtualisation de services et de serveurs

## Slide 6: Les actions à plus long terme: stockage
Achat 45T utiles « haute disponibilité » + 40T utiles « haute performance »:
  Achat mutualisé projet Stratuslab
Bilan de l’existant et des besoins : à mener avec les groupes et services
Mise en service fin novembre :
  migration des données (date cible de fin: janvier 2012)
Réflexions en cours (à mener avec vous) :
  espace de « scratch » (besoins, éventuelle remise à plat cluster SUN, …)
  Sauvegardes (quels espaces, durées, comment,..)

## Slide 7: Les actions à plus long terme: arrêt cluster T64
Infrastructure redondante qui fournit beaucoup de services majeurs  obsolète
Arrêt programmé juin 2012 au plus tard
Déplacement des services « à l’identique » sur des machines virtuelles Stratuslab:
  Test en cours avec le service d’annuaire
  Messagerie : plusieurs scénarios à étudier (avec vous)
Gain aussi en coûts de maintenance T64!
Arrêt de la machine asc depuis début juillet

## Slide 8: Les actions à plus long terme : évolution de la climatisation
Augmenter la capacité de base  utilisation moyenne de 75% en mode nominal
Redondance minimale en cas de défaillance du système
Augmentation des capacités de calcul et de stockage du laboratoire (grille comprise) dans les deux prochaines années
Non déménagement du LAL, mutualisation possible SM P2IO  réutilisation de l’investissement