Salle informatique mutualisée
Virtual Data – 2 juillet 2012

---
Sommaire
- Constat et besoins
- Contraintes
  - Fonctionnelles
  - Techniques
- Dimensionnement
- Salle vallée
- Travaux électricité et refroidissement
- Urbanisation
- Simulations

---
Constat et besoins
- Les salles informatiques de nos laboratoires
  - nombreuses, souvent trop petites
  - d'un entretien coûteux
  - peu performantes énergétiquement
- Infrastructure de salle informatique mutualisée
  - redondance suffisante pour certaines services critiques
  - dimensionnée pour les évolutions probables sur 10 ans

---
Contraintes fonctionnelles
- Redondance minimale aux projets critiques
  - Répartition sur 2 sites
    - Salle vallée (bat. 206)
    - Salle plateau (Ecole Polytechnique)
- Disponibilité à court terme
  - Phasage : (1) partie de la salle vallée, salle plateau
    disponible pour l'été 2013
  - Dimensionnement pour l'utilisation ultime prévue sans interruption de production

---
Contraintes techniques
- Coût / délais
  - Locaux existants, disponibles, idoines
  - Etude d'opportunité (APIS) : choix de salle vallée
- Urbanisation
  - Charge au sol
  - Puissance électrique
  - Refroidissement
- Efficacité énergétique

---
Dimensionnement
- Installation des matériels en armoire (rack 19'')
  - Densité (IT) :
    - 20 à 30 kVA par rack de serveurs (40% du parc)
    - 12 kVA par rack de stockage (40% du parc)
    - 5 kVA par rack réseau (20% du parc)
- Surfaces / puissances électriques (b.206)
  - Capacité initiale : 100 m² / 400 kVA
  - Capacité cible : 250 m² / 1500 kVA

---
Salle vallée
- Choisie suite à une étude d'opportunité
  - Partie nord-est du bâtiment 206
  - 2 niveaux
    - Rez de quai :
      - 6 alvéoles de 18 m² disponibles
        (plus une avec un transfo 250 kVA)
      - local stockage/atelier, aire de livraison
    - Etage :
      - 2 salles (180 m² et 34 m²) pour l'informatique
      - une salle pour le contrôle (21 m²)

---
Travaux – électricité
- Redondance des alimentations pour 60% de la charge IT
- Filtrage des harmoniques
- Augmentation de puissance possible sans impact sur la production
  (ajout d'équippements supplémentaires indépendants)
- Alimentation par 2 TGBT avec inverseur de source automatisé (2 voies HT indépendantes)
- Alimentation des groupes froid par chacune des voies.

---
Travaux – refroidissement (1/2)
- Production d'eau glacée mutualisée
    - au moins 2 unités en "free-chilling" de 300 kVA chacune
      (=1,5 x puissance IT par groupe)
    - installation en toiture, pompes au RdC
    - dimensionnée pour 40°C ext., free-chilling dès 15°C (T° 12-17°C)
- Boucles d'eau froide
  - primaire unique permettant l'ajout d'autres unités
    - (phase 2) sans impact sur la production
  - secondaire dimensionnée pour la puissance cible ultime
    - distribution par antennes depuis la boucle secondaire
- Redondance partielle de 75%

---
Travaux – refroidissement (2/2)
- Refroidissement en salle par terminaux en portes hydro-réfrigérées montées en face arrière des racks
    - ventillées pour les hautes densité (20-30kVA)
    - non ventillées pour les basses densité (12kVA et 5kVA)
- La petite salle info refroidie par 2 armoires de clim existantes de 60 kVA unitaires
- Pour les 7 premières rangées de rack en phase-1 et vannes en attente pour la phase-2

---
Urbanisation
- Capacité pour pouvoir installer
  - Maxi 84 baies IT en portes froides moyenne/haute densité
    - cible ultime 1168 à 1508 kVA
  - Ou maxi 70 baies IT en "in-row" moyenne/basse densité (14 clim in-row)
- Alarmes incendie, surveillance bâtiment, contrôle d'accès...

---
Simulation (sources APIS)

---
Urbanisation
Simulation des densités (sources APIS)
Simulation des températures à 1m50 (sources APIS)

---
Efficacité énergétique
- Evaluée par le PUE (Power Usage Effectiveness)
- PUE = Puissance des équipements techniques
          Puissance IT
  PUE visé : 1,3
Refroidir directement le circuit d'eau glacée par l'air extérieur lorsque sa température est inférieure à 15°C (via un échangeur air/eau).
L'eau glacée peu recevoir un éventuel complément frigorifique par un groupe à compresseur (périodes de pointe).
Free-Chilling

---
Perspective petite salle (sources APIS)

---
Perspective grande salle (sources APIS)

---
Merci

---
ASHRAE 2007 - Allowable Class 1
ASHRAE 2011 - Allowable Class A1
Température 15° à 32°C
Hygrométrie relative 20 à 80 % HR
Point de rosée < à 17 °C

---
Zones de (non-)fonctionnement des refroidisseurs selon les conditions saisonnières
(source Axima-Seitha)

---
Efficacité énergétique