Projet salles informatiques LAL

mai 2008

DRAFT V2

Salles informatiques actuelles :

Les infrastructures informatiques sont actuellement hébergées dans 2 salles informatiques :

- L’ancienne salle machines (ASM) : 54.5 m2

- La nouvelle salle machine (NSM) :  46 m2

Ces 2 salles sont indépendantes, chacune à son accès sécurisé par badge, son alimentation électrique et sa propre climatisation.

La NSM a fait l’objet en 2007 de gros travaux pour héberger les machines de la grilles installées en décembre 2007 :

- Modification du faux plancher avec élévation pour une meilleure ventilation

- Distribution électrique refaite : armoire murale et distribution en plafond par chemins de cables

- Installation d’un climatiseur avec un groupe froid de 150 KW

Bilan au printemps 2008

- Les travaux effectués en 2007 dans la NSM ont permis d’installer les 8 premières baies de la grille de calcul

- Un problème de surchauffe des câbles d’alimentation électrique ne permet pas actuellement de brancher des équipements supplémentaires (cf chap sur les alimentations électriques)

- La climatisation de l’ASM est ancienne et présente des disfonctionnements de plus en plus fréquents , provoquant à chaque fois un arrêt total des systèmes informatiques. Une solution d’urgence doit être mise en place avant l’été.

- La puissance nominale disponible en électricité et climatisation  dans la NSM n’est pas atteinte. L’implantation des  nouvelles baies reste à définir.

Point sur la sécurité (accès,  incendie)

Chaque salle informatique a un accès contrôlé par badge, aucuns travaux supplémentaires ne sont à prévoir.

Une réfection des systèmes de détection incendie est en cours (travaux prévus en juin) :

- suivant la norme un nombre de détecteurs au m2 est installé dans chaque salle informatique.

- Les remontées d’alarme sont transmises au poste de sécurité de l’UDIL et par téléphones aux diverses permanences et services d’astreinte.

- A chaque alarme il y a arrêt électrique dans chaque salle pour tous les équipements informatiques et pour la climatisation (arrêt immédiat des ventilations)

Point sur les alimentations électriques

L’ASM délestée des éléments de la grille a une puissance électrique actuelle suffisante pour les services qu’elle continue d’héberger (réseau et systèmes centraux).

La NSM a été équipée en 2007 d’une puissance électrique suffisante pour recevoir la grille. Actuellement 50% de la puissance est utilisée. Un problème assez classique de remontée d’harmoniques par le neutre provoque une surchauffe des câbles, une solution par filtrage est à l’étude et sera prochainement mise en place.

Dès que le filtrage des harmonique sera en place la NSM pourra comme convenu recevoir 50% d’équipements supplémentaires.

La distribution électrique depuis l’armoire murale vers les futures baies reste à faire.

Point sur les surfaces

L’ASM a une surface de  54,5 m2 et la nouvelle de 46 m2.

La NSM a reçu  ce jour environ 50% des baies initialement prévues, la forme actuelle de la pièce et la surface limitée ne facilite pas les futures implantations de baies pour  la grille.

L’ASM se vide vers la NSM notamment avec le transfert des nœuds de grille vers la NSM et l’éventuel transfert de la baie de stockage de la grille.

On arrive au paradoxe d’une ASM plus grande et moins occupée que la NSM  alors que c’est dans cette dernière que sont  prévues les futures installations du fait des puissances électriques et de climatisation  récemment installées.

Point sur la climatisation

Dans l’ASM le climatiseur trop ancien ne peut être réparé, il n’y a plus de pièces disponibles  et il est hors norme au niveau fluide frigorifique. La climatisation est vitale dans l’ASM pour les équipements du LAL (aussi pour le  réseau des autres laboratoires IN2P3 du campus).

Une solution de climatisation doit impérativement être mise en place avant l’été 2008, un devis a été demandé pour remplacer à l’identique l’ancienne climatisation par une neuve, le coût est de 34500€ HT pour une puissance de 30KW .

Cette solution nous dépanne mais ne tient compte d’aucune évolution des salles machines. En parallèle nous avons fait des ouvertures dans les cloisons sous les faux plancher des 2 salles pour permettre à la ventilation d’air froid de la NSM de circuler dans l’ASM, ainsi en cas de panne de  l’ancien climatiseur l’ASM serait refroidie par la climatisation de la NSM.

Dans cette optique le remplacement de l’ancien climatiseur ne devient plus une urgence et nous pouvons envisager et planifier divers projets plus globaux pour les 2 salles.

Dans la NSM 90KW sont installés en soufflerie sur les 150 KW de puissance frigorique produits par le groupe mie en place en 2007 . Une soufflerie supplémentaire de 60KW peut donc être installée.

Projet d’aménagement des 2 salles informatiques :

Une première analyse montre que ce sont les puissances de climatisation installées et la surface au sol qui limitent le nombre d’équipements informatiques que nous pouvons héberger.

La plus grosse puissance installée est la grille et elle se trouve dans la NSM qui est la plus petite en surface. Il est donc logique d’augmenter la surface de la NSM .

Plan 1 Unifier les 2 salles en supprimant les cloisons :

Pour : travaux légers uniquement sur les cloisons à démonter et les faux plancher à réhausser, meilleur gain en aménagement par rapport à la surface et la forme de la pièce

Contre :  1 salle très bruyante, tous les services hébergés ont la même dépendance vis-à-vis de la climatisation . La puissance de la climatisation actuelle sera vite atteinte et un renfort de climatisation sera à prévoir si on veut occuper tout l’espace disponible.

Baies supplémentaires en rapport avec la puissance de climatisation :  +7 baies dans la NSM

Baies supplémentaires en rapport avec la surface :  + 20 à 22 baies

Plan 2 Conserver 2 salles en déplaçant une partie de la cloison actuelle

Pour : travaux assez léger de démontage et remontage d’une partie de la cloison et réhausse du faux plancher. On peut choisir de différencier les services et leurs contraintes en choisissant la salle d’hébergement (NSM pour la grille et ASM pour le réseau et les services centraux de base). Avec cette optimisation de surface la NSM peut héberger plus de machines que n’en supporterait la climatisation.

Contre : l’ASM même diminuée en surface reste trop grande par rapport aux besoins. Il faut installer une climatisation à la place de l’ancienne ( 15KW seulement à la place des 30KW actuels)

Baies supplémentaires en rapport avec la puissance de climatisation :  +7 baies dans la NSM (dont la baie de stockage grille)

Baies supplémentaires en rapport avec la surface : +6 baies en ASM  + 14 baies en NSM (dont la baie de stockage grille)

Plan 3  enlever les cloisons existantes et recloisonner un espace plus réduit uniquement pour le réseau et les services de base

Pour : optimisation de la surface de la NSM  par une large augmentation de sa surface. Le local réduit peut être doté de son propre climatiseur pour être indépendant du climatiseur de la NSM tout en étant secouru par ce dernier en cas de défaillance ou maintenance du sien, on aurait ainsi une redondance de climatisation pour les services de base

Contre : travaux de cloisonnement neufs à faire. La NSM agrandie a une surface bien supérieure à la puissance de la climatisation installée.

Baies supplémentaires en rapport avec la puissance de climatisation :  +7 baies dans la NSM

Baies supplémentaires en rapport avec la surface : +2 baies en ASM  + 14 ou 16  baies en NSM (dont la baie de stockage grille)