## Slide 1: Introduction au système de C/C
… application aux
diagnostics faisceau
Laurent DAUDIN
07/04/2022 @ IJCLab
Réunion annuelle 2022 du réseau Instrumentation Faisceau
LHR-CF21
LHR-PR22

## Slide 2
Contexte
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 2/38
( Extrait présentation VISIO RIF 2021 )

## Slide 3
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 3/38
Pouvoir de résolution PIPERADE :
de 105 à 107 (phase imaging)
Pouvoir de résolution HRS :
de 2,5.104

## Slide 4
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 4/38

## Slide 5: Systèmes de C/C au cours des âges …
1975 @ ISOLDE
CERN
2018 @ SNS
Spallation Neutron Source
ORNL-US
2016 @ SPIRAL2 GANIL
… 2025 @ ITER
1994 @ Microsonde Nucléaire LPS
CEA Saclay
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 5/38

## Slide 6: Qu’est-ce qu’EPICS ?
Début : 1989 aux USA : LANL / ANL (Bob Dalesio & Marty Kraimer)
Aujourd’hui utilisé dans le monde entier pour des TGIR :
  Accélérateurs, Synchrotrons, Télescopes …
  En France : ITER, SPIRAL2, Laser Mégajoule …
Partage des développements (Applications, Modules)
autre système C/C open source / distribué / SCADA : TANGO …
https://epics.anl.gov/
une Collaboration
https://epics-controls.org/
1
https://www.tango-controls.org/
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 6/38

## Slide 7
Ensemble d’outils logiciels et Applications
Exemple d’outil logiciel EPICS :
CSS
« Control System Studio »
utilisé pour
la création des
OPI
« Operating Interface »
Version GANIL : « CSS-DEV »
2
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 7/38

## Slide 8
Une Architecture « CLIENT – SERVEUR » de C/C
CLIENTS
Réseau Ethernet
3
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 8/38

## Slide 9
Une Architecture « CLIENT – SERVEUR » de C/C
CLIENTS
SOURCE d’ions … ACCELERATEUR … aux EXPERIENCES
SERVEURS
Réseau Ethernet
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 9/38

## Slide 10
Une Architecture « CLIENT – SERVEUR » de C/C
CLIENTS
SERVEURS
    IOC (Input Output Controller)
  Communiquent avec le « monde réel »
  Génèrent des PV Process Variable
  Partagent ces PV sur le réseau
  HW : PC (Linux, Windows), VME (vxWorks), µTCA, RaspberryPi …
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 10/38

## Slide 11
Une Architecture « CLIENT – SERVEUR » de C/C
CLIENTS
SERVEURS
    OPI (OPerating Interface)
  Applications CLIENTs (SW)
  Se connectent à des PV (par leur NOM)
  Aucun besoin d’adresse IP, type de matériel …
  HW : PC (Linux, Windows), RaspberryPi …
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 11/38
    IOC (Input Output Controller)
  Communiquent avec le « monde réel »
  Génèrent des PV Process Variable
  Partagent ces PV sur le réseau
  HW : PC (Linux, Windows), VME (vxWorks), µTCA, RaspberryPi …

## Slide 12
Une Architecture « CLIENT – SERVEUR » de C/C
CLIENTS
SERVEURS
    OPI (OPerating Interface)
  Applications CLIENTs (SW)
  Se connectent à des PV (par leur NOM)
  Aucun besoin d’adresse IP, type de matériel …
  HW : PC (Linux, Windows), RaspberryPi …
    Réseau Ethernet
  Partage de (milliers) de PV
  Protocol : CA Channel Access / PVA
Réseau Ethernet
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 12/38
    IOC (Input Output Controller)
  Communiquent avec le « monde réel »
  Génèrent des PV Process Variable
  Partagent ces PV sur le réseau
  HW : PC (Linux, Windows), VME (vxWorks), µTCA, RaspberryPi …

## Slide 13: exemple concret
Mesure de l’intensité d’un faisceau par Coupelle de Faraday (CF)
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 13/38

## Slide 14: Principe d’un IOC exemple : mesure d’intensité Faisceau
Ethernet
IOC EPICS
(Serveur)
faisceau
LHR-CF21
Courant (pA)
>
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 14/38

## Slide 15: Principe d’un IOC exemple : mesure d’intensité Faisceau
Ethernet
faisceau
« :MEASure:CURRent:DC? »
1  Envoie Cmd par l’IOC
LHR-CF21
IOC EPICS
(Serveur)
Courant (pA)
>
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 15/38

## Slide 16: Principe d’un IOC exemple : mesure d’intensité Faisceau
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
Ethernet
IOC EPICS
(Serveur)
faisceau
1  Envoie Cmd par l’IOC
« CURRent = 0,000087pA »
Réponse de l’électromètre  2
LHR-CF21
Process Variable : LHR-CF21:IMes ?
Courant (pA)
>
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 16/38

## Slide 17
PV : Process Variable
Donnée « élémentaire » NOMINATIVE : état, cmd, consigne, valeur actuelle, calcul, ...
  associée à un EQUIPEMENT : CFaraday, PRofileur, EMTtancemètre, FV, Q, D ….
    d’un DISPOSITIF : source d’ions, accélérateur, ligne, expérience …
LHR-CF21:IMes
Courant Mesuré
Coupelle de Faraday 21
Ligne Haute Résolution
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 17/38
Read
M/A
IN/OUT
Write
ON
OFF
RESET
Read
124,0213 V
23,001 mm
Read
Write
124,0 V
23 mm
Cette convention de nommage est propre au GANIL = NomOp des équipements

## Slide 18
PV : Process Variable
Une PV à un ensemble d’attributs (Fields).
    LHR-CF21:IMes.VAL = 0,0125E-12 A : Attribut par défaut : VALEUR de la variable
Exemples d’attributs possibles d’une PV :
  ALARMES :
    LHR-CF21:IMes.HIGH = 100 : High Alarm Limit  si PV.VAL > 100  ALARM
    LHR-CF21:IMes.HSV = MINOR : Severity of High Alarm (MINOR ou MAJOR)
  Engineering UNIT Designation (e. g. degrees, mm, MW)
    LHR-CF21:IMes.EGU = nA
  Alarm Severity (e. g. NO_ALARM, MINOR, MAJOR, INVALID) , Alarm Status , Nombre d’éléments (array), …
LHR-CF21:IMes
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 18/38
 LHR-CF21:IMes = LHR-CF21:IMes.VAL

## Slide 19: Principe d’un IOC exemple : mesure d’intensité Faisceau
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
Ethernet
IOC EPICS
(Serveur)
faisceau
1  Envoie Cmd par l’IOC
« CURRent = 0,000087pA »
Réponse de l’électromètre  2
LHR-CF21
LHR-CF21:IMes = 0,087 fA
Courant (pA)
>
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 19/38

## Slide 20: Principe d’un IOC exemple : mesure d’intensité Faisceau
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS
(Serveur)
faisceau
1  Envoie Cmd par l’IOC
LHR-CF21
IOC exécute 1 2 fois / seconde
0,5 s
Courant (pA)
>
LHR-CF21:IMes
mis à jour toutes les 500 ms
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 20/38

## Slide 21: Principe d’une OPI un Client EPICS se connecte au réseau et veut obtenir la valeur de la PV “LHR-CF21:Imes”…
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS
(Serveur)
faisceau
LHR-CF21
0,5 s
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Réseau Ethernet
Courant (pA)
>
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 21/38

## Slide 22: Principe d’une OPI un Client EPICS se connecte au réseau et veut obtenir la valeur de la PV “LHR-CF21:Imes”…
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS
(Serveur)
faisceau
LHR-CF21
0,5 s
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Réseau Ethernet
 Il utilise le protocole
Channel Access CA :
Courant (pA)
>
horodatage
valeurs
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 22/38

## Slide 23:  Pour échanger des PV sur Ethernet
  Process Variables (PV) de tout type :
    Chars
    Entiers
    Réels
    Tableau (Waveform)
  Hautes performances
    Millions de PV partagés sur LAN
  Outils basiques « client »
    > caget « Nom_PV »
    > caput « Nom_PV »
    > camonitor « Nom_PV »
  Clients possibles :
    Terminal Linux, Windows …
    Prog. C, Java, Python, Labview …
  OS et EPICS Version indépendant
  Détails UDP / TCP-IP cachés
de l’ACCELERATEUR … aux EXPERIENCES
Protocole CA Channel Access
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 23/38

## Slide 24: Principe de CA
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
> caget LHR-CF21:IMes
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 24/38

## Slide 25: Principe de CA
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 25/38

## Slide 26: Principe de CA
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 26/38

## Slide 27: Principe de CA
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
Quel est sa valeur ?
TCP
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 27/38

## Slide 28: Principe de CA
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
Quel est sa valeur ?
TCP
0,087 fA
TCP Disconnect
0,087 fA
LHR-CF21:IMes
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 28/38

## Slide 29: Principe de CA
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
Quel est sa valeur ?
TCP
0,087 fA
TCP Disconnect
CLIENT
10 pA/V
> caput LHR-CF21:GammeCons 5
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 29/38

## Slide 30: Principe de CA
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
Quel est sa valeur ?
TCP
0,087 fA
TCP Disconnect
CLIENT
10 pA/V
> caput LHR-CF21:GammeCons 5
Qui a la PV
LHR-CF21:GammeCons ?
UDP broadcast
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 30/38

## Slide 31: Principe de CA
LHR-CF21:
GammeAct = 4
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
Quel est sa valeur ?
TCP
0,087 fA
TCP Disconnect
CLIENT
10 pA/V
> caput LHR-CF21:GammeCons 5
Qui a la PV
LHR-CF21:GammeCons ?
UDP broadcast
C’est MOI
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 31/38

## Slide 32: Principe de CA
LHR-CF21:
GammeAct = 4
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
Quel est sa valeur ?
TCP
0,087 fA
TCP Disconnect
CLIENT
10 pA/V
> caput LHR-CF21:GammeCons 5
Qui a la PV
LHR-CF21:GammeCons ?
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
Change à 10 pA/V
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 32/38

## Slide 33: Principe de CA
LHR-CF21:
GammeAct = 4
LHR-CF21:IMes
=
0,087 fA
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
CLIENT
………...
LHR-CF21:IMes
Ethernet
Qui a la PV “LHR-CF21:IMes”?
> caget LHR-CF21:IMes
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
Quel est sa valeur ?
TCP
0,087 fA
TCP Disconnect
CLIENT
10 pA/V
> caput LHR-CF21:GammeCons 5
Qui a la PV
LHR-CF21:GammeCons ?
UDP broadcast
TCP connect
C’est MOI
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
…..
Change à 10 pA/V
OK, c’est à 10 pA/V
10 pA/V est trop bas …
C’est à 100pA/V
Vous n’êtes pas autorisé à changer cette valeur
ou
ou
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 33/38

## Slide 34: C/C EPICS Application : mesure d’intensité Faisceau
OPI
IOC_CF
Serveur
faisceau
LHR-CF21
OPI EPICS (Client)
Réseau Ethernet
Courant (pA)
>
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 34/38
IOC EPICS « CF »
LHR-CF21:IMes
LHR-CF21:GammeCons
LHR-CF21:GammeAct
LHR-CF22:IMes
LHR-CF22:GammeCons
LHR-CF22:GammeAct
LHR-CF41:IMes
LHR-CF41:GammeCons
LHR-CF41:GammeAct
…..
Mesure LHR-CF21 PicoLin

## Slide 35
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 35/38
Mesure LHR-CF21 PicoLin

## Slide 36
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 36/38

## Slide 37
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 37/38

## Slide 38
Mesure de profil transverse d’un faisceau par PRrofileur EMS (PR)
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 38/38

## Slide 39
PROFILEUR : Electronique, Automatisme et Ctrl-Cde
L.Daudin – RIF IJCLab Avril-2022 - 39/38

## Slide 40: Merci !
RDV à la prochaine réunion annuelle
RIF 2023 au
Des questions ?

## Slide 41
Architecture C/C PIPERADE

## Slide 42
IOC Database & Records : Définition des PV
C’est le Cœur de chaque IOC :
  Définie l’ensemble des Records que l’IOC va produire / gérer … ensemble de PV(s) de l’IOC
  Chaque Record est d’un TYPE défini (ai, ao, calc, bi, bo, …)
  Métadonnées (propriétés / Fields) définies dans chaque Record (certaines dépendent du TYPE)
    Exemple : record(ao, "PRAD-CF03-HT:VCons") # type = « Analog Output », nom = “PRAD-CF03-HT:VCons”
    {
    field(DESC, “Consigne Polar HT”) # description
    field(SCAN, “1 second”) # record update rate : Exécution périodique toutes les secondes
    field(DTYP, “ALIM_HT_ISEG”) # Device type : « Driver » d’une Alimentation HT ISEG
    field(OUT, “#C1 S4”) # output channel
    field(PREC, “1”) # display precision
    field(EGU, “V”) # engineering units
    field(HOPR, “100”) # highest value on GUI
    field(LOPR, “0”) # lowest value on GUI
    field(HIGH, “95”) # High alarm limit
    field(HSV, “MINOR”) #Severity of “high” alarm
    }
    Attributs / Propriétés utilisés par les Clients (OPI) : PRAD-CF03-HT:Vcons.EGU = « V »
Database d’un IOC : ensemble de Records
Rien à voir avec une Base de donnée relationnelle de type SQL …

## Slide 43
Extrait de : https://docs.epics-controls.org/en/latest/guides/EPICS_Intro.html
Exemple d’IOC : Groupe Froid

## Slide 44
HRS
Hall de montage
DESIR Setups
GPIB
PIPERADE
Source d’ion
TOF-MS